DESCRIPTIF Powerdeck®+ sans écran / Sarnafil® TS77E

Toitures-terrasses solaires, procédé iNovaPV Lite sur TAN

Etablissements Recevant du Public (ERP)

Domaine d’emploi

Toitures-terrasses avec éléments porteurs en tôles d’acier nervurées pleines conformes à la norme NF DTU 43.3.

Sont concernés les travaux neufs réalisés en France métropolitaine en climat de plaine ainsi que les travaux de réfection réalisés selon le NF DTU 43.5. Dans ce dernier cas, la dépose complète des éléments existants, y compris les tôles d’acier nervurées, sera à prévoir.

Sont visées les destinations de toitures-terrasses suivantes :

- toitures-terrasses inaccessibles, y compris les chemins de circulation ;

- toitures-terrasses techniques ou avec zones techniques (hors chemin de

Sécurité incendie :

L’article AM8 de l’Arrêté du 25 juin 1980 modifié, et son annexe « Guide d’emploi des isolants combustibles dans les ERP » fixent les règles de mise en œuvre des isolants.

Les produits d’isolation ne répondant pas aux dispositions du §1 de l’AM8 (isolant classé au moins A2-s2,d0 ou protégé par un écran thermique assurant protection pendant au moins 1/2h) ne peuvent être mis en œuvre qu’après avis favorable de la Commission centrale de sécurité, dont les modalités d’application sont fixées dans la troisième partie (Annexe III) du guide précité.

La pose du Powerdeck®+ sans écran thermique dans les  ERP répond à l’article AM8 via son annexe III. Sur la base d’essais réels à grande échelle et de simulations numériques, le LNE, laboratoire agréé reconnu compétent pour la réalisation d’étude d'ingénierie dans le cadre de l’article AM8 a émis un Avis favorable.

Le domaine d’emploi validé est décrit dans l’appréciation de laboratoire, « Solution Constructive utilisant le panneau Powerdeck®+ en pose directe sur toiture en bac acier sans mise en œuvre préalable d’un écran de protection thermique ».

.

nacelle).

Mise en œuvre

- Mise en œuvre de l’élément porteur en TAN :

L’élément porteur est mis en œuvre conformément au DTU 43.3, et est constitué d’un profil :

- de marque Arcelor Mittal Construction France : profilés Inastyl® 46, Inastyl® 56 ou Inastyl® 74,

- de marque Bacacier: profilés iNovalteo 42.1010, iNovalteo 49.950, iNovalteo 59.900 ou iNovalteo 73.780,

- de marque Joris Ide : profilés JI-iNova 56-225-900,

- ou de marque Monopanel : profilés Nervo-iNova 42 ou Nervo-iNova 57,

La pente de l’élément porteur sera comprise entre 3% et 10%.

- Mise en œuvre de l’écran pare-vapeur (optionnel selon l’hygrométrie des locaux sous-jacents) :

Feuille composite voile de verre - aluminium posée libre, avec un recouvrement de 10 cm au moins, de marque Ceceal (Siplast) ou VAP (IKO - Axter).

Mise en œuvre conformément aux DTU 43.3

- Mise en œuvre de l’isolant :

Panneaux Powerdeck®+ de chez Recticel Insulation, isolant thermique en mousse rigide de polyisocyanurate parementée deux faces avec une feuille d’aluminium gaufrée d’épaisseur 50µm, faisant l’objet d’un marquage CE conformément à la norme NF EN 13165+A2.

Mise en œuvre conformément au DTA 5.2/22-2724_V1 Powerdeck®+ et à la Fiche de domaine d’emploi du Powerdeck®+ en pose directe sur TAN dans les ERP.

Les panneaux Powerdeck®+ d’épaisseur ___ mm (R = __,__ m².K/W) sont fixés mécaniquement en quinconce et jointifs.

Pose en 1 lit : les panneaux d’épaisseur minimal 80 mm, reçoivent 4 fixations préalables par panneau de 1 200 x 1 000 mm ou 6 fixations préalables par panneau de 2 500 x 1 200 mm (jusqu’à 100 mm d’épaisseur maximum).

Pose en 2 lits : le panneau du lit inférieur reçoit une fixation centrale par panneau. Le panneau du lit supérieur reçoit 4 fixations préalables par panneau de 1 200 x 1 000 mm ou 6 fixations préalables par panneau de 2 500 x 1 200 mm (jusqu’à 100 mm d’épaisseur maximum). Les joints du lit supérieur sont décalés par rapport à ceux du lit inférieur.

Les caractéristiques de l’isolant Powerdeck®+ sont certifiées ACERMI.

Tableau des résistances thermiques par épaisseur

| Épaisseur (mm) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (m2.K/W) | 1,80 | 2,25 | 2,70 | 3,15 | 3,60 | 4,05 |
| Épaisseur (mm) | 100 | 110 | 120 | 132 | 140 |  |
| R (m2.K/W) | 4,50 | 5,00 | 5,45 | 6,00 | 6,35 |  |

Réaction au feu : D-s2,d0

Classe C de compressibilité selon guide UEAtc, contrainte de compression pour un écrasement à 10% (CS/10) ≥ 150 kPa selon EN826.

Prescriptions particulières :

- Renforcement du couturage du bac à raison de 3 vis de couture au ml

- En cas de mur coupe-feu ou d’écran de cantonnement sous-jacent, le recoupement en isolant formant écran thermique (perlite expansée ou laine de roche conforme aux types d’écrans définis au paragraphe II-1.2.2. du Guide d’emploi des isolants combustibles dans les ERP) devra être continu sur toute l’épaisseur du complexe, sur une largeur de 30 cm minimum. Dans le cas où les ondes du bac sont perpendiculaires au mur CF ou à l’écran, les ondes seront remplies du matériau de même nature que l’isolant de recoupement.

- Mise en œuvre de l’étanchéité synthétique :

Mise en œuvre conformément au DTA 5.2/17-2575Sarnafil® TS 77 E fixé mécaniquement en cours de validité.

Partie courante :

Membrane d’étanchéité Sarnafil® TS 77 E de chez SIKA, de qualité environnementale à base d'alliage de polyoléfines flexibles copolymères polypropylène (FPO), produite selon le procédé d’enduction par extrusion sur un support constitué d'une double armature voile de verre / grille polyester et de largeur 1m.

- Epaisseurs : 15/10ème, 18/10ème ou 20/10ème.

- Coloris standards : beige (similaire RAL 1013), gris clair similaire RAL 7035.

- Gamme Solar Reflective : blanc similaire RAL 9016 SR, propriétés de réflectance élevées pour toitures «cool roofs» (évaluation par le Cool Roof Rating Council).

La membrane d’étanchéité Sarnafil® TS 77 E (épaisseur … mm / coloris …), largeur 1 m, est posée en semi-indépendance perpendiculairement aux nervures de la TAN et solidarisée à l’élément porteur à l’aide d’attelages métalliques fixés en lisière dans le recouvrement des lés.

Les lés sont assemblés par soudure à l'air chaud, à l'aide d'un automate muni d’un affichage de température et d’une buse de préparation.

Relevés d’étanchéité :

Bande Sarnafil® TS 77 E (épaisseur … mm / coloris …) : membrane d’étanchéité posée librement.

Fixation en pied : ponctuelle (attelage métallique ou à rupture de pont thermique) ou linéaire (rail Sarnabar® complété par un cordon de soudure Sarnafil® T Welding Cord).

Finition en tête :

  - par profil de serrage avec cordon de mastic y compris dispositif écartant les eaux de ruissellement.

  - par profil Sarnafil® T Metal Sheet (tôle colaminée en acier galvanisé revêtue d’une membrane Sarnafil® T d’épaisseur 11/10ème), posé sur une bande d’étanchéité à l’air (S-Sealing Tape 10/10).

Sortie de toiture :

Pièce préfabriquée ou habillage par platine et manchon confectionnés en membrane non armée Sarnafil® T 66-15 D (épaisseur 1,5 mm).

Finition par un collier de serrage avec cordon de mastic ou autre.

Evacuation des eaux pluviales :

Evacuation des eaux pluviales par pièce préfabriquée à base de polypropylènes modifiés (FPO) ou confection “in situ” en membrane non armée Sarnafil® T 66-15 D (épaisseur 1,5 mm).

Y compris crapaudine.

- Chemins de circulation :

Les chemins de circulation et de protection sont soudés à l'air chaud sur la membrane de partie courante Sarnafil® TS 77 E. Ils sont matérialisés par :

- Sarnafil® TG 20 WW : membrane à surface texturée en FPO armée de voile de verre (largeur 0,66 ou 1,00 m).

Coloris gris fenêtre similaire RAL 7040.

- Sarnafil® T Walkway Pad : dalles souples à surface antidérapante en FPO injecté (dimension utile 0,60 x 0,60 m).

Coloris gris foncé

- Résistance au feu venant de l’extérieur :

Le complexe de toiture composé de :

- Pare-vapeur CECEAL Siplast ou VAP IKO Axter (optionnel)

- Panneaux isolants support d’étanchéité Powerdeck®+ (80 à 240 mm)

- Membranes Sarnafil® TS 77 E (15/10ème à 20/10ème)

fait l’objet d’un classement Broof (t3).

- Système d’intégration pour panneaux photovoltaïques en surimposition

Mise en œuvre conformément à l’ATEx n° 3227_V1 des ossatures supports iNovaPV Lite thermosoudées de marque EPC SOLAIRE permettant une pose à plat ou inclinée des modules photovoltaïques en toiture-terrasse.

Ossatures supports

Ossatures supports iNovaPV Lite permettant de liaisonner des modules photovoltaïques cadrés au revêtement d’étanchéité (un module photovoltaïque est supporté par une ossature support). Elles sont constituées de deux rails (longueurs de 400 mm ou 580 mm), d’une entretoise (870 mm) et de bandes de raccordement en FPO assemblées en usine.

La partie haute des rails présente une gorge dans laquelle sont positionnées les rehausses Tilt GC FE pour la pose inclinée des modules photovoltaïques.

Les rails des ossatures supports peuvent être mis en œuvre parallèlement ou perpendiculairement aux nervures de la TAN.

Les ossatures supports iNovaPV Lite se fixent sans percement ni lestage de l’étanchéité. Les bandes de raccordement des ossatures supports sont thermosoudées à l’air chaud sur le revêtement d’étanchéité. Le délai entre la réalisation du complexe d'étanchéité et la thermo soudure des ossatures supports sur le revêtement d’étanchéité ne doit pas dépasser 6 mois.

Afin de protéger la membrane d’étanchéité du poinçonnement par les angles des ossatures supports, des plastrons sont positionnés sous chaque extrémité de rail, au niveau des angles, après la soudure des bandes de raccordement.

Les ossatures supports iNovaPV Lite sont conçues entièrement en aluminium, matériau qui bénéficie d’une résistance mécanique, aux UV et à la corrosion sans égal. Matériau durable et léger, il est recyclable quasiment à l’infini.

Modules photovoltaïques

Les modules photovoltaïques sont fixés par leurs grands côtés, posés à plat ou inclinés en mono ou bi-orientation, de dimensions maximales 1850 x 1150 mm. Ils sont mis en œuvre de façon à respecter des zones de positionnement requises pour l’entretien de l’installation ou de matériels divers (lanterneaux, exutoires…). Les références visées sont données dans la grille de vérification des modules liée à l’ATEx 3227_V1 en vigueur à la date du projet.